Государственное  бюджетное учреждение социального обслуживания

«Лермонтовский  комплексный центр социального обслуживания населения»

| Учтено мнение: Председатель профсоюзного комитета ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» Т.Н. Бортникова от « » _ 2017г. | Утверждено: Директор ГБУСО «Лермонтовский комплексный центр социального обслуживания населения» _ Т.Н. Курбацкая от « » _2017 г. _____ |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ № 5

по применению и техническому обслуживанию огнетушителей

1.Общие сведения.

1.1.Все работники должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, которое    включает сведения о первичных средствах пожаротушения.

1.2. Руководители подразделений и лица, ответственные за соблюдение мер противопожарной безопасности, обязаны обеспечить исправное содержание к постоянной готовности к действию имеющихся средств пожаротушения.

1.3. На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность огнетушителей и контроль их состояния.

1.4. Огнетушители делятся на переносные (массой до 20  кг) и передвижные (массой не менее 20 кг, но не более 400 кг). Передвижные огнетушители могут иметь одну или несколько емкостей для зарядки огнетушащим  веществом  (ОТВ),  смонтирован ных на тележке. В зависимости от применяемого огнетушащего вещества огнетушители подразделяются на основные типы:

- водные (ОВ);

- воздушно-пенные (ОВП);

- порошковые (ОП);

- углекислотные (ОУ);

- комбинированные.

1.5. По принципу вытеснения огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на дующие:

- закачные;

- с баллоном сжатого или сжиженного газа;

- с газогенерирующим элементом;

- с термическим элементом

- с эжектором.

1.6. По назначению,  в зависимости от вида  заряженного ОТВ, огнетушители подразделяют для тушения загорания следующих объектов:

- твердых горючих веществ;

- жидких горючих веществ;

- газообразных горючих веществ;

- металлов и металлосодержащих веществ;

- электроустановок,  находящихся под напряжением.

1.7.Огнетушители могут быть предназначены  для тушения нескольких классов пожаров.  Ранг огнетушителя указывают на его маркировке. Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, определяют по нормам пожарной безопасности.

2.Размещение первичных средств пожаротушения.

2.1. Необходимо проверять исправность первичных средств пожаротушения, находящихся на рабочем месте.

2.2. К первичным средствам пожаротушения относятся устройства. инструменты и материалы,  предназначенные для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития  (огнетушители, вода, песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты и др.

2.3.Огнетушители нужно располагать на защищаемом объекте таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрации, агрессивной среды, повышенной влажности и т. д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.

2.4. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, а также на территории защищаемых объектов необходимо оборудовать пожарные щиты (пункты).

Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется требованиями норм и не должно превышать 20—40 м в зависимости от категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.

Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.

2.5.Запорно-пусковое устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы.

2.6. Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее полному открыванию.

2.7. Огнетушители нельзя устанавливать в таких местах, где значения температуры воздуха выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.

Водные и пенные огнетушители, установленные вне помещений или в не отапливаемом помещении и не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах, должны быть в холодное время года (температура воздуха ниже 1°С) перемещены в теплое помещение. В этом случае на их месте и на пожарном должна быть помещена информация о месте нахождения огнетушителей в течение указанного периода и о месте нахождения ближайшего огнетушителя.

3. Техническое обслуживание и контроль и огнетушителей

3.1. Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации.

Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей. Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

3.2. Огнетушители, вводящиеся в эксплуатацию, должны быть полностью заряжены и в работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления запорно-пускового устройства. Они должны находиться на отведенных им местах в течение всего времени их эксплуатации.

3.3. На каждый огнетушитель, установленный на объекте, заводят паспорт. Огнетушителю присваивают порядковый номер, который наносят краской на огнетушитель, записывают в паспорт огнетушителя и в журнал учета проверки наличия и состояния огнетушителей.

3.4. Запрещается:

- эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке или на накидной гайке, а также при нарушении герметичности соединений узлов огнетушителя или при неисправности индикатора давления;

- производить любые работы,  если корпус огнетушителя находится под давлением вытесняющего газа или паров ОТВ;

- наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа;

- использовать открытый огонь или другие источники зажигания при обращении с концентрированными растворами пенообразователей, так как они могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.

- производить работы с ОТВ без соответствующих средств защиты органов дыхания, кожи и зрения.

3.5.Контроль состояния огнетушителя.

- На приборе порошковых огнетушителей указатель должен находиться на зеленом секторе

- На углекислотных огнетушителях должна быть отметка о его периодическом взвешивании; Если вес огнетушителя окажется меньше веса, указанного в паспорте, огнетушитель следует перезарядить.;

- На порошковых огнетушителях проверять показания манометра давления. Если показание манометра огнетушителя окажется слева от зеленого сектора на красном секторе, огнетушитель следует перезарядить.;

# Следует не допускать прямого нагрева баллона лучами солнца и другими источников тепла, попадания влаги на вентиль-затвор и раструб; ударов по баллону, вентилю-затвору и раструбу;

3.6. Места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ящиком с песком и лопатой, ведром с водой).

4. Порядок использования огнетушителей при пожаре.

4.1. Не допускается на объектах безыскровой и слабой электризации применять порошковые и углекислотные огнетушители с раструбами из диэлектрических материалов.

4.2.Порядок использования огнетушителей.

- углекислотные огнетушители могут применяться для тушения электроустановок даже под напряжением и легковоспламеняющихся жидкостей. Для пуска огнетушителя необходимо сорвать пломбу, направить раструб на  горящий предмет и , плотно прижав огнетушитель к себе, открыть вентиль;

Жидкое горючее следует тушить, начиная от края, стремясь перекрыть снегообразной углекислотой поверхность горящей жидкости.  При пользовании огнетушителем нельзя наклонять баллон в горизонтальное положение, углекислоту следует подводить к поверхности огня наклонно.

- порошковые огнетушители применяются для тушения твердых  предметов и сыпучих тел. Перед применением необходимо выдернуть страховочную шпильку огнетушителя, направить шланг на пламя, нажать рукоятку на крышке.

4.3. При пользовании углекислотными огнетушителями  необходимо учитывать следующие факторы:

- возможность накопления зарядов статического электричества на диффузоре огнетушителя (особенно если диффузор изготовлен из полимерных материалов);

- снижение эффективности огнетушителей при отрицательной температуре окружающей среды;

- опасность токсического воздействия паров углекислоты на организм человека;

- опасность снижения содержания кислорода в воздухе помещения в результате применения углекислотных огнетушителей (особенно передвижных);

- опасность обморожения ввиду резкого снижения температуры узлов огнетушителя.

4.4. При пользовании воздушно-пенными огнетушителями необходимо учитывать следующие факторы:

- возможность замерзания рабочего раствора огнетушителей при отрицательной температуре воздуха и необходимость переноса их в зимнее время в отапливаемое помещение;

- высокую коррозионную активность заряда огнетушителя;

- необходимость ежегодной перезарядки огнетушителя с корпусом из углеродистой стали (из-за недостаточной стабильности заряда при контакте с материалом корпуса огнетушителя);

- возможность загрязнения окружающей среды компонентами, входящими в заряд огнетушителей.

4.5. При тушении пожара в помещении с помощью газовых передвижных огнетушителей необходимо учитывать возможность снижения содержания кислорода в воздухе помещений ниже предельного и использовать изолирующие средства защиты органов дыхания.

При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо учитывать возможность образования высокой запыленности и снижения видимости очага пожара (особенно в помещении небольшого объема) в результате образования порошкового облака. Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (электронно-вычислительные машины, электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа).

При тушении электрооборудования при помощи газовых или порошковых огнетушителей необходимо соблюдать безопасное расстояние (не менее 1 м) от распыливающего сопла и корпуса огнетушителя до токоведущих частей

Воздушно-пенные огнетушители не должны применяться для тушения пожаров оборудования, находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего.

4.6. Необходимо применять дополнительные меры для охлаждения нагретых элементов оборудования или строительных конструкций. Если на защищаемом объекте возможно возникновение значительного очага пожара (предполагаемый пролив горючей жидкости может произойти на площади более 1 м2), необходимо использовать передвижные огнетушители.

Специалист по охране труда и ТБ                                                   А.И. Васильев